## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目 | 203056 |  | 1387.89 | 5345.42 | 16766.13
1.1 | 安装 | 193707 |  | 1191.65 | 4932.46 | 15994.16
1.2 | 市政 | 9349 |  | 196.24 | 412.96 | 771.97
合计 |  | 203056 |  | 1387.89 | 5345.42 | 16766.13

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 163126.25 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 16103.35
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1191.65
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 1191.65 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 1191.65 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8462.52
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8462.52 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8462.52 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4932.46
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 15994.16
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 193707.04

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 赵马村消防取水点 |  |  |  |  | 32625.25 | 3141.33 | 436.92
|  | 给水 |  |  |  |  | 14703.36 | 840.62 | 65.50
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1)材质:PE实壁管;2)规格:DN100-1.6Mpa; | m | 20.00 | 77.07 | 1541.40 | 102.80 | 3.60
2 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1)名称:止回阀;2)规格:DN100-1.6Mpa; | 个 | 1 | 874.04 | 874.04 | 68.54 | 15.53
3 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1)规格:SS100/65-1.6型室外地上型;2)符合国标要求; | 套 | 1 | 1012.36 | 1012.36 | 93.42 | 3.80
4 | 03B001 | 过滤格栅 | 1)材质:镀锌;2)规格:网格尺寸50*50;3)安装于塑料管道端头,可过滤管道内泥沙、石块等杂质,防止堵塞水泵、阀门、消火栓等关键设备 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00
5 | 030109001001 | 离心式泵 | 1)名称:自吸式增压消防泵;2)★额定流量不小于20L/S;3)★额定扬程不小于50M;4)★额定功率不小于11.5kw;5)符合CCCF标准;6)具备消防应急自吸功能,开栓自动出水、关栓水泵停止,带缺水保护装置,防止无水干抽损坏 | 台 | 1 | 7857.35 | 7857.35 | 456.54 | 42.03
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1)材质:304不锈钢组合式消防柜;2)规格:H=1600mm,L=1600mm,B=500mm;3)柜体外观烤漆,颜色由采购人选定;5)配套防盗、防触电措施,柜体醒目位置标注“消防应急取水点器材柜”字样 | 套 | 1 | 1599.91 | 1599.91 | 119.32 | 0.54
本页小计 | [6 empty] | 12930.06 | 840.62 | 65.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 03B002 | 消防扳手 | 1)名称:活动扳手;2)材质:铬钒钢,镀铬处理; | 把 | 1 | 85.00 | 85.00
8 | 03B006 | 消防水枪 | 1)规格:65型;2)国标消防水枪; | 套 | 2 | 25.00 | 50.00
9 | 03B005 | 消防水带(备用) | 1)规格:16-65型;2)★国标消防水带; | 套 | 10 | 98.00 | 980.00
10 | 030901013001 | 灭火器 | 4公斤以上干粉灭火器 | 具 | 10 | 65.83 | 658.30
|  | 电 |  |  |  |  | 17921.89 | 2300.71 | 371.42
11 | 030404017002 | 配电箱 | 1)规格:11.5kw控制柜; 2)防护等级:IP55; 3)符合CCCF标准,一控一直接启动;内部电器元件符合国家电气标准,接线规范、散热良好 4)含基础接地及槽钢安装 | 台 | 1 | 4722.29 | 4722.29 | 460.97 | 99.32
12 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC40*3.5 | m | 20.00 | 15.98 | 319.60 | 87.80 | 16.20
13 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC50*3.8 | m | 50.00 | 35.56 | 1778.00 | 313.50 | 58.00
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：ZRB-YJY-4x10 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 20.00 | 54.57 | 1091.40 | 37.60 | 1.00
本页小计 | [6 empty] | 9684.59 | 899.87 | 174.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：WDZBN-YJY-5x16 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 50.00 | 99.31 | 4965.50 | 117.50 | 3.50
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.54 | 55.08 | 19.14
17 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.71 | 73.42 | 25.50
18 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 原地坪开挖，15cmC25混凝土面层+素土夯实 | m2 | 60.00 | 81.39 | 4883.40 | 1231.20 | 174.60
19 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 原地坪开挖，回填原土 | m2 | 10.00 | 3.32 | 33.20 | 7.50 | 18.80
|  | 富三村消防取水点 |  |  |  |  | 32625.25 | 3141.33 | 436.92
|  | 给水 |  |  |  |  | 14703.36 | 840.62 | 65.50
20 | 031001006002 | 塑料管 | 1)材质:PE实壁管;2)规格:DN100-1.6Mpa; | m | 20.00 | 77.07 | 1541.40 | 102.80 | 3.60
21 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1)名称:止回阀;2)规格:DN100-1.6Mpa; | 个 | 1 | 874.04 | 874.04 | 68.54 | 15.53
本页小计 | [6 empty] | 12426.04 | 1572.18 | 216.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1)规格:SS100/65-1.6型室外地上型;2)符合国标要求; | 套 | 1 | 1012.36 | 1012.36 | 93.42 | 3.80
23 | 03B007 | 过滤格栅 | 1)材质:镀锌;2)规格:网格尺寸50*50;3)安装于塑料管道端头,可过滤管道内泥沙、石块等杂质,防止堵塞水泵、阀门、消火栓等关键设备 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00
24 | 030109001002 | 离心式泵 | 1)名称:自吸式增压消防泵;2)★额定流量不小于20L/S;3)★额定扬程不小于50M;4)★额定功率不小于11.5kw;5)符合CCCF标准;6)具备消防应急自吸功能,开栓自动出水、关栓水泵停止,带缺水保护装置,防止无水干抽损坏 | 台 | 1 | 7857.35 | 7857.35 | 456.54 | 42.03
25 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1)材质:304不锈钢组合式消防柜;2)规格:H=1600mm,L=1600mm,B=500mm;3)柜体外观烤漆,颜色由采购人选定;5)配套防盗、防触电措施,柜体醒目位置标注“消防应急取水点器材柜”字样 | 套 | 1 | 1599.91 | 1599.91 | 119.32 | 0.54
26 | 03B008 | 消防扳手 | 1)名称:活动扳手;2)材质:铬钒钢,镀铬处理; | 把 | 1 | 85.00 | 85.00
27 | 03B009 | 消防水枪 | 1)规格:65型;2)国标消防水枪; | 套 | 2 | 25.00 | 50.00
28 | 03B010 | 消防水带(备用) | 1)规格:16-65型;2)★国标消防水带; | 套 | 10 | 98.00 | 980.00
29 | 030901013002 | 灭火器 | 4公斤以上干粉灭火器 | 具 | 10 | 65.83 | 658.30
本页小计 | [6 empty] | 12287.92 | 669.28 | 46.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电 |  |  |  |  | 17921.89 | 2300.71 | 371.42
30 | 030404017003 | 配电箱 | 1)规格:11.5kw控制柜; 2)防护等级:IP55; 3)符合CCCF标准,一控一直接启动;内部电器元件符合国家电气标准,接线规范、散热良好 4)含基础接地及槽钢安装 | 台 | 1 | 4722.29 | 4722.29 | 460.97 | 99.32
31 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC40*3.5 | m | 20.00 | 15.98 | 319.60 | 87.80 | 16.20
32 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC50*3.8 | m | 50.00 | 35.56 | 1778.00 | 313.50 | 58.00
33 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：ZRB-YJY-4x10 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 20.00 | 54.57 | 1091.40 | 37.60 | 1.00
34 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：WDZBN-YJY-5x16 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 50.00 | 99.31 | 4965.50 | 117.50 | 3.50
35 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.54 | 55.08 | 19.14
本页小计 | [6 empty] | 12931.87 | 1036.51 | 178.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.71 | 73.42 | 25.50
37 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 原地坪开挖，15cmC25混凝土面层+素土夯实 | m2 | 60.00 | 81.39 | 4883.40 | 1231.20 | 174.60
38 | 050101010003 | 整理绿化用地 | 原地坪开挖，回填原土 | m2 | 10.00 | 3.32 | 33.20 | 7.50 | 18.80
|  | 岭头山村消防取水点 |  |  |  |  | 32625.25 | 3141.33 | 436.92
|  | 给水 |  |  |  |  | 14703.36 | 840.62 | 65.50
39 | 031001006003 | 塑料管 | 1)材质:PE实壁管;2)规格:DN100-1.6Mpa; | m | 20.00 | 77.07 | 1541.40 | 102.80 | 3.60
40 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1)名称:止回阀;2)规格:DN100-1.6Mpa; | 个 | 1 | 874.04 | 874.04 | 68.54 | 15.53
41 | 030901011003 | 室外消火栓 | 1)规格:SS100/65-1.6型室外地上型;2)符合国标要求; | 套 | 1 | 1012.36 | 1012.36 | 93.42 | 3.80
42 | 03B011 | 过滤格栅 | 1)材质:镀锌;2)规格:网格尺寸50*50;3)安装于塑料管道端头,可过滤管道内泥沙、石块等杂质,防止堵塞水泵、阀门、消火栓等关键设备 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00
本页小计 | [6 empty] | 8462.82 | 1528.96 | 216.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030109001003 | 离心式泵 | 1)名称:自吸式增压消防泵;2)★额定流量不小于20L/S;3)★额定扬程不小于50M;4)★额定功率不小于11.5kw;5)符合CCCF标准;6)具备消防应急自吸功能,开栓自动出水、关栓水泵停止,带缺水保护装置,防止无水干抽损坏 | 台 | 1 | 7857.35 | 7857.35 | 456.54 | 42.03
44 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1)材质:304不锈钢组合式消防柜;2)规格:H=1600mm,L=1600mm,B=500mm;3)柜体外观烤漆,颜色由采购人选定;5)配套防盗、防触电措施,柜体醒目位置标注“消防应急取水点器材柜”字样 | 套 | 1 | 1599.91 | 1599.91 | 119.32 | 0.54
45 | 03B012 | 消防扳手 | 1)名称:活动扳手;2)材质:铬钒钢,镀铬处理; | 把 | 1 | 85.00 | 85.00
46 | 03B013 | 消防水枪 | 1)规格:65型;2)国标消防水枪; | 套 | 2 | 25.00 | 50.00
47 | 03B014 | 消防水带(备用) | 1)规格:16-65型;2)★国标消防水带; | 套 | 10 | 98.00 | 980.00
48 | 030901013003 | 灭火器 | 4公斤以上干粉灭火器 | 具 | 10 | 65.83 | 658.30
|  | 电 |  |  |  |  | 17921.89 | 2300.71 | 371.42
49 | 030404017004 | 配电箱 | 1)规格:11.5kw控制柜; 2)防护等级:IP55; 3)符合CCCF标准,一控一直接启动;内部电器元件符合国家电气标准,接线规范、散热良好 4)含基础接地及槽钢安装 | 台 | 1 | 4722.29 | 4722.29 | 460.97 | 99.32
本页小计 | [6 empty] | 15952.85 | 1036.83 | 141.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC40*3.5 | m | 20.00 | 15.98 | 319.60 | 87.80 | 16.20
51 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC50*3.8 | m | 50.00 | 35.56 | 1778.00 | 313.50 | 58.00
52 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：ZRB-YJY-4x10 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 20.00 | 54.57 | 1091.40 | 37.60 | 1.00
53 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：WDZBN-YJY-5x16 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 50.00 | 99.31 | 4965.50 | 117.50 | 3.50
54 | 030408006007 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.54 | 55.08 | 19.14
55 | 030408006008 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.71 | 73.42 | 25.50
56 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 原地坪开挖，15cmC25混凝土面层+素土夯实 | m2 | 60.00 | 81.39 | 4883.40 | 1231.20 | 174.60
本页小计 | [6 empty] | 13166.40 | 1832.24 | 253.30
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 050101010004 | 整理绿化用地 | 原地坪开挖，回填原土 | m2 | 10.00 | 3.32 | 33.20 | 7.50 | 18.80
|  | 木马峧村消防取水点 |  |  |  |  | 32625.25 | 3141.33 | 436.92
|  | 给水 |  |  |  |  | 14703.36 | 840.62 | 65.50
58 | 031001006004 | 塑料管 | 1)材质:PE实壁管;2)规格:DN100-1.6Mpa; | m | 20.00 | 77.07 | 1541.40 | 102.80 | 3.60
59 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1)名称:止回阀;2)规格:DN100-1.6Mpa; | 个 | 1 | 874.04 | 874.04 | 68.54 | 15.53
60 | 030901011004 | 室外消火栓 | 1)规格:SS100/65-1.6型室外地上型;2)符合国标要求; | 套 | 1 | 1012.36 | 1012.36 | 93.42 | 3.80
61 | 03B015 | 过滤格栅 | 1)材质:镀锌;2)规格:网格尺寸50*50;3)安装于塑料管道端头,可过滤管道内泥沙、石块等杂质,防止堵塞水泵、阀门、消火栓等关键设备 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00
62 | 030109001004 | 离心式泵 | 1)名称:自吸式增压消防泵;2)★额定流量不小于20L/S;3)★额定扬程不小于50M;4)★额定功率不小于11.5kw;5)符合CCCF标准;6)具备消防应急自吸功能,开栓自动出水、关栓水泵停止,带缺水保护装置,防止无水干抽损坏 | 台 | 1 | 7857.35 | 7857.35 | 456.54 | 42.03
本页小计 | [6 empty] | 11363.35 | 728.80 | 83.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1)材质:304不锈钢组合式消防柜;2)规格:H=1600mm,L=1600mm,B=500mm;3)柜体外观烤漆,颜色由采购人选定;5)配套防盗、防触电措施,柜体醒目位置标注“消防应急取水点器材柜”字样 | 套 | 1 | 1599.91 | 1599.91 | 119.32 | 0.54
64 | 03B016 | 消防扳手 | 1)名称:活动扳手;2)材质:铬钒钢,镀铬处理; | 把 | 1 | 85.00 | 85.00
65 | 03B017 | 消防水枪 | 1)规格:65型;2)国标消防水枪; | 套 | 2 | 25.00 | 50.00
66 | 03B018 | 消防水带(备用) | 1)规格:16-65型;2)★国标消防水带; | 套 | 10 | 98.00 | 980.00
67 | 030901013004 | 灭火器 | 4公斤以上干粉灭火器 | 具 | 10 | 65.83 | 658.30
|  | 电 |  |  |  |  | 17921.89 | 2300.71 | 371.42
68 | 030404017005 | 配电箱 | 1)规格:11.5kw控制柜; 2)防护等级:IP55; 3)符合CCCF标准,一控一直接启动;内部电器元件符合国家电气标准,接线规范、散热良好 4)含基础接地及槽钢安装 | 台 | 1 | 4722.29 | 4722.29 | 460.97 | 99.32
69 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC40*3.5 | m | 20.00 | 15.98 | 319.60 | 87.80 | 16.20
70 | 030408003010 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC50*3.8 | m | 50.00 | 35.56 | 1778.00 | 313.50 | 58.00
本页小计 | [6 empty] | 10193.10 | 981.59 | 174.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：ZRB-YJY-4x10 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 20.00 | 54.57 | 1091.40 | 37.60 | 1.00
72 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：WDZBN-YJY-5x16 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 50.00 | 99.31 | 4965.50 | 117.50 | 3.50
73 | 030408006009 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.54 | 55.08 | 19.14
74 | 030408006010 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.71 | 73.42 | 25.50
75 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 原地坪开挖，15cmC25混凝土面层+素土夯实 | m2 | 60.00 | 81.39 | 4883.40 | 1231.20 | 174.60
76 | 050101010005 | 整理绿化用地 | 原地坪开挖，回填原土 | m2 | 10.00 | 3.32 | 33.20 | 7.50 | 18.80
|  | 花田坂村消防取水点 |  |  |  |  | 32625.25 | 3141.33 | 436.92
|  | 给水 |  |  |  |  | 14703.36 | 840.62 | 65.50
本页小计 | [6 empty] | 11102.00 | 1438.44 | 197.90
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 031001006005 | 塑料管 | 1)材质:PE实壁管;2)规格:DN100-1.6Mpa; | m | 20.00 | 77.07 | 1541.40 | 102.80 | 3.60
78 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1)名称:止回阀;2)规格:DN100-1.6Mpa; | 个 | 1 | 874.04 | 874.04 | 68.54 | 15.53
79 | 030901011005 | 室外消火栓 | 1)规格:SS100/65-1.6型室外地上型;2)符合国标要求; | 套 | 1 | 1012.36 | 1012.36 | 93.42 | 3.80
80 | 03B019 | 过滤格栅 | 1)材质:镀锌;2)规格:网格尺寸50*50;3)安装于塑料管道端头,可过滤管道内泥沙、石块等杂质,防止堵塞水泵、阀门、消火栓等关键设备 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00
81 | 030109001005 | 离心式泵 | 1)名称:自吸式增压消防泵;2)★额定流量不小于20L/S;3)★额定扬程不小于50M;4)★额定功率不小于11.5kw;5)符合CCCF标准;6)具备消防应急自吸功能,开栓自动出水、关栓水泵停止,带缺水保护装置,防止无水干抽损坏 | 台 | 1 | 7857.35 | 7857.35 | 456.54 | 42.03
82 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1)材质:304不锈钢组合式消防柜;2)规格:H=1600mm,L=1600mm,B=500mm;3)柜体外观烤漆,颜色由采购人选定;5)配套防盗、防触电措施,柜体醒目位置标注“消防应急取水点器材柜”字样 | 套 | 1 | 1599.91 | 1599.91 | 119.32 | 0.54
83 | 03B020 | 消防扳手 | 1)名称:活动扳手;2)材质:铬钒钢,镀铬处理; | 把 | 1 | 85.00 | 85.00
84 | 03B021 | 消防水枪 | 1)规格:65型;2)国标消防水枪; | 套 | 2 | 25.00 | 50.00
本页小计 | [6 empty] | 13065.06 | 840.62 | 65.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 03B022 | 消防水带(备用) | 1)规格:16-65型;2)★国标消防水带; | 套 | 10 | 98.00 | 980.00
86 | 030901013005 | 灭火器 | 4公斤以上干粉灭火器 | 具 | 10 | 65.83 | 658.30
|  | 电 |  |  |  |  | 17921.89 | 2300.71 | 371.42
87 | 030404017006 | 配电箱 | 1)规格:11.5kw控制柜; 2)防护等级:IP55; 3)符合CCCF标准,一控一直接启动;内部电器元件符合国家电气标准,接线规范、散热良好 4)含基础接地及槽钢安装 | 台 | 1 | 4722.29 | 4722.29 | 460.97 | 99.32
88 | 030408003011 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC40*3.5 | m | 20.00 | 15.98 | 319.60 | 87.80 | 16.20
89 | 030408003012 | 电缆保护管 | 1)材质:焊接镀锌钢管;2)规格:SC50*3.8 | m | 50.00 | 35.56 | 1778.00 | 313.50 | 58.00
90 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：ZRB-YJY-4x10 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 20.00 | 54.57 | 1091.40 | 37.60 | 1.00
91 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设(暂估） 2、型号、规格：WDZBN-YJY-5x16 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 50.00 | 99.31 | 4965.50 | 117.50 | 3.50
本页小计 | [6 empty] | 14515.09 | 1017.37 | 178.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 030408006011 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.54 | 55.08 | 19.14
93 | 030408006012 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.71 | 73.42 | 25.50
94 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 原地坪开挖，15cmC25混凝土面层+素土夯实 | m2 | 60.00 | 81.39 | 4883.40 | 1231.20 | 174.60
95 | 050101010006 | 整理绿化用地 | 原地坪开挖，回填原土 | m2 | 10.00 | 3.32 | 33.20 | 7.50 | 18.80
本页小计 | [6 empty] | 5045.10 | 1283.34 | 193.40
合计 | [6 empty] | 163126.25 | 15706.65 | 2184.60

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8462.52 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8462.52 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8462.52 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8462.52 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8462.52
合计 |  |  | 8462.52 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.900 | 138.00 | 262.13
2 | 二类人工 | 工日 | 103.640 | 149.00 | 15442.36

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 5.138 | 3.21 | 16.50
2 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 45.450 | 335.00 | 15225.75
3 | 汽油综合 | kg | 2.670 | 9.66 | 25.79
4 | 水 | m3 | 9.785 | 5.73 | 56.07
5 | 10#槽钢综合 | kg | 131.250 | 3.20 | 419.48
6 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 103.000 | 7.62 | 784.72
7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 257.500 | 23.26 | 5988.88
8 | PE管DN100 | m | 101.500 | 52.66 | 5344.99
9 | 止回阀DN100 | 个 | 5.000 | 616.00 | 3080.00
10 | 平焊法兰DN100 | 片 | 10.000 | 53.50 | 535.01
11 | 地上消火栓SS100/65-1.6 100 | 套 | 5.000 | 788.00 | 3940.00
12 | 304不锈钢组合式消防柜 | 套 | 5.000 | 1440.00 | 7200.00
13 | 电力电缆ZRB-YJY-4x10 | m | 101.000 | 51.40 | 5191.20
14 | 电力电缆WDZBN-YJY-5x16 | m | 252.500 | 95.04 | 23996.34
15 | 国标消防水带 | 套 | 50.000 | 98.00 | 4900.00
16 | 国标消防水枪 | 套 | 10.000 | 25.00 | 250.00
17 | 活动扳手 | 把 | 5.000 | 85.00 | 425.00
18 | 过滤格栅 | 套 | 5.000 | 45.00 | 225.00
19 | 灭火器4公斤以上干粉灭火器 | 具 | 50.000 | 65.83 | 3291.50

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 7559.83 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2202.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 196.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 196.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 196.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 408.45
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 408.45 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 408.45 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 412.96
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 771.97
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 9349.45

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 赵马村市政拆改 |  |  |  |  | 1652.05 | 462.95 | 32.30
1 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 不锈钢护栏，H1.1，φ75不锈钢扶手，C25素砼反坎，含基础及模版 | m | 4.00 | 285.71 | 1142.84 | 316.24 | 19.92
2 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | C25砼侧石，规格1000*300*120，含基础及模版 | m | 1.00 | 63.81 | 63.81 | 11.71 | 0.53
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 绿化带拆除，10cmC25混凝土面层+8cm碎石垫层+素土夯实 | m2 | 5.00 | 89.08 | 445.40 | 135.00 | 11.85
|  | 富三村市政拆改 |  |  |  |  | 1160.02 | 326.24 | 22.25
4 | 050307006002 | 铁艺栏杆 | 不锈钢护栏，H1.1，φ75不锈钢扶手，C25素砼反坎，含基础及模版 | m | 3.00 | 285.71 | 857.13 | 237.18 | 14.94
5 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | C25砼侧石，规格1000*300*120，含基础及模版 | m | 1.00 | 63.81 | 63.81 | 11.71 | 0.53
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 绿化带拆除，10cmC25混凝土面层+8cm碎石垫层+素土夯实 | m2 | 2.50 | 95.63 | 239.08 | 77.35 | 6.78
|  | 岭头山村市政拆改 |  |  |  |  | 2215.57 | 722.30 | 66.46
7 | 050307006003 | 铁艺栏杆 | 不锈钢护栏，H1.1，φ75不锈钢扶手，C25素砼反坎，含基础及模版 | m | 5.00 | 285.71 | 1428.55 | 395.30 | 24.90
8 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 砼路面拆除，10cmC25混凝土面层+8cm碎石垫层+素土夯实 | m2 | 6.00 | 97.95 | 587.70 | 203.70 | 17.82
9 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 挖除D15桂花 | 株 | 1 | 199.32 | 199.32 | 123.30 | 23.74
本页小计 | [6 empty] | 5027.64 | 1511.49 | 121.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 木马村市政拆改 |  |  |  |  | 1944.49 | 546.08 | 38.16
10 | 050307006004 | 铁艺栏杆 | 不锈钢护栏，H1.1，φ75不锈钢扶手，C25素砼反坎，含基础及模版 | m | 5.00 | 285.71 | 1428.55 | 395.30 | 24.90
11 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 绿化带拆除，10cmC25混凝土面层+8cm碎石垫层+素土夯实 | m2 | 6.00 | 85.99 | 515.94 | 150.78 | 13.26
|  | 花田坂村市政拆改 |  |  |  |  | 587.70 | 203.70 | 17.82
12 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 砼路面拆除，10cmC25混凝土面层+8cm碎石垫层+素土夯实 | m2 | 6.00 | 97.95 | 587.70 | 203.70 | 17.82
本页小计 | [6 empty] | 2532.19 | 749.78 | 55.98
合计 | [6 empty] | 7559.83 | 2261.27 | 176.99

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市2026年消防民生实事农村取水口建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 408.45 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 408.45 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 408.45 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 408.45 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 408.45
合计 |  |  | 408.45 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.179 | 138.00 | 162.76
2 | 二类人工 | 工日 | 5.174 | 149.00 | 770.99
3 | 三类人工 | 工日 | 7.764 | 171.00 | 1327.63

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.238 | 0.33 | 0.08
2 | 黄砂净砂 | t | 0.001 | 160.00 | 0.10
3 | 碎石综合 | t | 3.680 | 109.00 | 401.09
4 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.576 | 335.00 | 862.79
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.207 | 335.00 | 69.35
6 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.020 | 346.00 | 6.99
7 | 水 | m3 | 0.657 | 5.73 | 3.77
8 | 道路侧石300×120×1000 | m | 2.020 | 43.36 | 87.59