## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 中共浙江省工委旧址消防工程 |  |  |  | 工程
预算终稿价
预算终稿价 | (小写): | 210616元
| (大写): | 贰拾壹万零陆佰壹拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:中共浙江省工委旧址消防工程 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为单独安装工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费、冬雨季施工增加费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2025年12月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2025年12月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2025年12月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 一、本工程暂列金额按5%计取； 二、照明配电箱AL-1与 火灾报警控制一体机（联动型）价格暂定

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算终稿价费用表
工程名称:中共浙江省工委旧址消防工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 210616.00 |  | 2439.55 | 10524.44 | 17390.33
1.1 | 安装 | 210616.00 |  | 2439.55 | 10524.44 | 17390.33
合计 |  | 210616 |  | 2439.55 | 10524.44 | 17390.33

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 158061.24 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 33904.85
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 15439.01
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2093.00 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 455.05
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 13346.01 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2439.55 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9201.23
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9201.23 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9201.23 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 10524.44
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 17390.33
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 484.00 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 210616.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  |  |  | 54565.91 | 12047.93 | 112.96
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱AL-1 2.规 格型 号：规格型号及电器元件配置按设计要求 3.安装方式：明装 | 台 | 1 | 2757.15 | 2757.15 | 178.80
2 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：普通二三极明装插座 2.规 格：10A | 个 | 27 | 22.72 | 613.44 | 232.47
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.规格、型号：WDZN-YJY-3*35； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； | m | 39.3 | 108.20 | 4252.26 | 184.71 | 4.72
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 91.83 | 183.66 | 63.78
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 692.43 | 14.41 | 9977.92 | 4770.84
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN32 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 44.71 | 19.12 | 854.86 | 345.61
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：不锈钢防火桥架 2.规格型 号：100*50*1.5 | m | 159.41 | 75.11 | 11973.29 | 1861.91 | 84.49
8 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 4、配线线制：照明线。 | m | 1317.61 | 3.97 | 5230.91 | 882.80
9 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZN-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 281.61 | 4.09 | 1151.78 | 188.68
10 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZN-BYJ-6mm2； | m | 22.94 | 7.40 | 169.76 | 14.22
11 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZN-BYJR-6mm2； | m | 11.47 | 7.69 | 88.20 | 7.11
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：灯具接线盒 | 个 | 60 | 11.19 | 671.40 | 367.20
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 | 个 | 39 | 11.19 | 436.41 | 238.68
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：LED球泡灯 2.规格型号：LED,24W | 套 | 9 | 75.32 | 677.88 | 160.92
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格型号：PAK415030 | 套 | 51 | 57.01 | 2907.51 | 967.47
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：LED射灯 | 套 | 153 | 71.77 | 10980.81 | 1262.25
17 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称：单控开关 | 个 | 18 | 16.83 | 302.94 | 131.40
18 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称：双控开关 | 个 | 4 | 19.99 | 79.96 | 29.80
19 | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称：双联开关 | 个 | 1 | 22.34 | 22.34 | 7.30
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 233.43 | 233.43 | 151.98 | 23.75
21 | 03B002 | 原有轨道灯拆除 | 原有轨道灯拆除 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  | 13512.71 | 3093.13
22 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称： A型应急照明集中电源 ALE 2.规 格型 号：规格型号及电器元件配置按设计要求 | 台 | 1 | 3399.09 | 3399.09 | 139.91
23 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：壁挂式应急照明控制器 2.规 格 型 号：规格型号及电器元件配置按设计要求 | 台 | 1 | 1768.82 | 1768.82 | 116.67
24 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 300.61 | 14.41 | 4331.79 | 2071.20
25 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：多芯软导线； 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZN-RVS-2*1.5 | m | 303.01 | 5.24 | 1587.77 | 175.75
26 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制安全出口标志灯 2.规格型号：FS-BLJC-1LRXOE Ⅱ 1W-7731SE | 套 | 10 | 82.90 | 829.00 | 218.00
27 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制方向标志灯(单面左向) 2.规格型号：FS-BLJC-1LRXOE Ⅱ 1W-7731L | 套 | 1 | 74.94 | 74.94 | 18.58
28 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制应急照明灯具 2.规格型号：FS-ZFJC-E5W-76834BZ | 套 | 11 | 81.42 | 895.62 | 204.38
29 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制方向标志灯(单面右向) 2.规格型号：FS-BLJC-1LRXOE Ⅱ 1W-7731R | 套 | 3 | 74.94 | 224.82 | 55.74
30 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制方向标志灯(单面双向) 2.规格型号：FS-BLJC-1LRXOE Ⅱ 1W-7731LR | 套 | 1 | 74.94 | 74.94 | 18.58
31 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制方向标志灯(双面单向) 2.规格型号：FS-BLJC-1LRXOE Ⅱ 1W-7731LR | 套 | 4 | 81.48 | 325.92 | 74.32
|  | 消防电系统 |  |  |  |  | 44839.17 | 11311.49 | 194.33
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 634.05 | 14.41 | 9136.66 | 4368.60
33 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN32 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 6.29 | 19.12 | 120.26 | 48.62
34 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZN-RVSP-2*1.5 | m | 144.6 | 5.24 | 757.70 | 83.87
35 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：多芯软导线； 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 452.08 | 5.24 | 2368.90 | 262.21
36 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：多芯软导线； 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 44.16 | 7.77 | 343.12 | 26.05
37 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：点型光电感烟探测器 2.规 格：JTY-GM-FS1037 | 个 | 80 | 76.30 | 6104.00 | 1919.20 | 13.60
38 | 030904003001 | 按钮 | 1.名 称：手动火灾报警装置 2.规 格：J-SAP-FS1340 | 个 | 12 | 57.93 | 695.16 | 169.92 | 0.84
39 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名 称：火灾声光警报器 2.规 格：AFN-FS13 | 个 | 12 | 111.34 | 1336.08 | 509.64 | 0.84
40 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称：广播扬声器 2.规格型号：3W 3.安装方式：壁挂 | 个 | 7 | 41.03 | 287.21 | 94.92 | 0.49
41 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：接线端子箱 2.规 格：AFN-FJB3 | 台 | 3 | 160.62 | 481.86 | 146.61 | 9.99
42 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称：短路隔离器 2.规 格：AFN-FS1207 | 台 | 4 | 114.88 | 459.52 | 195.48 | 13.32
43 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称：输入/输出模块 2.规 格：AFN-FS1240 | 台 | 1 | 122.70 | 122.70 | 48.87 | 3.33
44 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：火灾显示盘 | 台 | 2 | 671.94 | 1343.88 | 290.84 | 41.76
45 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称：壁挂式消控主机 | 台 | 1 | 3317.08 | 3317.08 | 571.71 | 21.44
46 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1、UPS电源 | 套 | 1 | 4583.01 | 4583.01 | 40.68 | 3.48
47 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、壁挂式消防广播主机 | 台 | 1 | 1292.36 | 1292.36 | 28.01 | 3.48
48 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 2、电气火灾监控主机 | 台 | 1 | 6008.08 | 6008.08 | 571.71 | 21.44
49 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1 | 1943.67 | 1943.67 | 1374.23 | 60.32
50 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：XMDF5-2灭火器箱（内含两具磷酸铵盐MF/ABC5） 2.规格、型号：580x360x200 | 组 | 16 | 258.62 | 4137.92 | 560.32
|  | 室外消防工程 |  |  |  |  | 45143.45 | 9345.43 | 1351.14
51 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓(含室外不锈钢消火栓箱） 2.安装方式：地上 3.型号、规格：室外消火栓SS100/65-1.6 | 套 | 3 | 1866.57 | 5599.71 | 280.26 | 11.40
52 | 020101001001 | 小青砖 | 1、消火栓箱底座小青砖砌筑 | m3 | 0.189 | 783.66 | 148.11 | 62.66 | 2.40
53 | 030901011003 | 室外不锈钢消火栓箱 | 1.名称：室外不锈钢消火栓箱 | 套 | 2 | 800.00 | 1600.00
54 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.室外消火栓拆除 | 套 | 1 | 96.78 | 96.78 | 46.71 | 1.90
55 | 03B001 | 微型消防器材点 | 1.名称：微型消防器材点（具体详见图纸） | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
56 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网PE管DN100 4.连接形式:电熔连接 | m | 77.7 | 86.03 | 6684.53 | 567.21 | 32.63
57 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 777.93 | 1555.86 | 137.08 | 31.04
58 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 32.63 | 36.61 | 1194.58 | 916.58
59 | 040103001001 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 7.776 | 34.35 | 267.11 | 204.35
60 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：黄沙垫层200mm | m3 | 12.32 | 310.84 | 3829.55 | 646.18 | 2.96
61 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层 200mm | m3 | 12.43 | 277.27 | 3446.47 | 681.54 | 14.05
62 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运，运距20km | m3 | 24.87 | 64.73 | 1609.84 | 8.95 | 1242.26
63 | 020702006001 | 石板面（旧石板道路） | 1、20厚旧石板（旧石板利旧） 2、30厚1:3水泥砂浆 3、80厚C20混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m2 | 9.875 | 160.81 | 1588.00 | 707.25 | 2.96
64 | 020705001001 | 卵石道路 | 1、40-60厚φ20-40卵石层 2、80厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实 | m2 | 28.99 | 214.41 | 6215.75 | 3180.20 | 8.70
65 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、旧石板保护性拆除 | m2 | 9.875 | 23.30 | 230.09 | 176.57
66 | 040504001001 | 砌筑井 | 600*600砖砌阀门井 | 座 | 3 | 2025.69 | 6077.07 | 1729.89 | 0.84
本页小计 | [6 empty] | 158061.24 | 35797.98 | 1658.43
合计 | [6 empty] | 158061.24 | 35797.98 | 1658.43

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 2093.00 | 501.95
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 2093.00 | 2093.00 | 501.95
本页小计 | [6 empty] | 2093.00 | 501.95
合计 | [6 empty] | 2093.00 | 501.95

## 0_1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 强电系统 | [8 empty] | 54565.91
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 178.80 | 2524.09 |  | 37.41 | 16.85 | 2757.15 | 2757.15
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 178.80 | 2524.09 |  | 37.41 | 16.85 | 2757.15 | 2757.15
2 | 030404035001 | 插座 | 个 | 27 | 8.61 | 11.50 |  | 1.80 | 0.81 | 22.72 | 613.44
| 4-13-325 | 五孔插座 A10 | 个 | 27 | 8.61 | 11.50 |  | 1.80 | 0.81 | 22.72 | 613.44
3 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 39.3 | 4.70 | 101.92 | 0.12 | 1.01 | 0.45 | 108.20 | 4252.26
| 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35 | m | 39.3 | 4.70 | 101.92 | 0.12 | 1.01 | 0.45 | 108.20 | 4252.26
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 31.89 | 50.27 |  | 6.67 | 3.00 | 91.83 | 183.66
| 4-8-99 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 31.89 | 50.27 |  | 6.67 | 3.00 | 91.83 | 183.66
5 | 030411001001 | 配管 | m | 692.43 | 6.89 | 5.43 |  | 1.44 | 0.65 | 14.41 | 9977.92
| 4-11-2 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 692.43 | 6.89 | 5.43 |  | 1.44 | 0.65 | 14.41 | 9977.92
6 | 030411001002 | 配管 | m | 44.71 | 7.73 | 9.04 |  | 1.62 | 0.73 | 19.12 | 854.86
| 4-11-4 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）32 | m | 44.71 | 7.73 | 9.04 |  | 1.62 | 0.73 | 19.12 | 854.86
7 | 030411003001 | 桥架 | m | 159.41 | 11.68 | 59.21 | 0.53 | 2.54 | 1.15 | 75.11 | 11973.29
| 4-8-27 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 | m | 159.41 | 11.68 | 59.21 | 0.53 | 2.54 | 1.15 | 75.11 | 11973.29
8 | 030411004001 | 配线 | m | 1317.61 | 0.67 | 3.10 |  | 0.14 | 0.06 | 3.97 | 5230.91
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 1317.61 | 0.67 | 3.10 |  | 0.14 | 0.06 | 3.97 | 5230.91
9 | 030411004002 | 配线 | m | 281.61 | 0.67 | 3.22 |  | 0.14 | 0.06 | 4.09 | 1151.78
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 281.61 | 0.67 | 3.22 |  | 0.14 | 0.06 | 4.09 | 1151.78
10 | 030411004003 | 配线 | m | 22.94 | 0.62 | 6.59 |  | 0.13 | 0.06 | 7.40 | 169.76
| 4-12-7 | 铜芯塑料绝缘线 BV6mm2 | m | 22.94 | 0.62 | 6.59 |  | 0.13 | 0.06 | 7.40 | 169.76
11 | 030411004004 | 配线 | m | 11.47 | 0.62 | 6.88 |  | 0.13 | 0.06 | 7.69 | 88.20
| 4-12-7 | 铜芯塑料绝缘线 BV6mm2 | m | 11.47 | 0.62 | 6.88 |  | 0.13 | 0.06 | 7.69 | 88.20
12 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 60 | 6.12 | 3.21 |  | 1.28 | 0.58 | 11.19 | 671.40
| 4-11-213 | 明装普通接线盒 | 个 | 60 | 6.12 | 3.21 |  | 1.28 | 0.58 | 11.19 | 671.40
13 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 39 | 6.12 | 3.21 |  | 1.28 | 0.58 | 11.19 | 436.41
| 4-11-213 | 明装普通接线盒 | 个 | 39 | 6.12 | 3.21 |  | 1.28 | 0.58 | 11.19 | 436.41
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 9 | 17.88 | 52.02 |  | 3.74 | 1.68 | 75.32 | 677.88
| 4-13-1 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）250 | 套 | 9 | 17.88 | 52.02 |  | 3.74 | 1.68 | 75.32 | 677.88
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 51 | 18.97 | 32.28 |  | 3.97 | 1.79 | 57.01 | 2907.51
| 4-13-163 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ75 | 套 | 51 | 18.97 | 32.28 |  | 3.97 | 1.79 | 57.01 | 2907.51
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 153 | 8.25 | 61.01 |  | 1.73 | 0.78 | 71.77 | 10980.81
| 4-13-170 | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯 | 套 | 153 | 8.25 | 61.01 |  | 1.73 | 0.78 | 71.77 | 10980.81
17 | 040801029001 | 照明开关 | 个 | 18 | 7.30 | 7.31 |  | 1.53 | 0.69 | 16.83 | 302.94
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 个 | 18 | 7.30 | 7.31 |  | 1.53 | 0.69 | 16.83 | 302.94
18 | 040801029002 | 照明开关 | 个 | 4 | 7.45 | 10.28 |  | 1.56 | 0.70 | 19.99 | 79.96
| 4-13-303 | 跷板暗开关双控 ≤3联 | 套 | 4 | 7.45 | 10.28 |  | 1.56 | 0.70 | 19.99 | 79.96
19 | 040801029003 | 照明开关 | 个 | 1 | 7.30 | 12.82 |  | 1.53 | 0.69 | 22.34 | 22.34
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 套 | 1 | 7.30 | 12.82 |  | 1.53 | 0.69 | 22.34 | 22.34
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 37.17 | 16.74 | 233.43 | 233.43
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 37.17 | 16.74 | 233.43 | 233.43
21 | 03B002 | 原有轨道灯拆除 | 项 | 1 |  | 1000.00 |  |  |  | 1000.00 | 1000.00
| 主材0012 | 原有轨道灯拆除 | 项 | 1 |  | 1000.00 |  |  |  | 1000.00 | 1000.00
|  | 应急照明系统 | [8 empty] | 13512.71
22 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1 | 139.91 | 3216.73 |  | 29.27 | 13.18 | 3399.09 | 3399.09
| 4-4-15 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1 | 139.91 | 3216.73 |  | 29.27 | 13.18 | 3399.09 | 3399.09
23 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 1 | 116.67 | 1616.75 |  | 24.41 | 10.99 | 1768.82 | 1768.82
| 4-4-14 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m | 台 | 1 | 116.67 | 1616.75 |  | 24.41 | 10.99 | 1768.82 | 1768.82
24 | 030411001003 | 配管 | m | 300.61 | 6.89 | 5.43 |  | 1.44 | 0.65 | 14.41 | 4331.79
| 4-11-2 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 300.61 | 6.89 | 5.43 |  | 1.44 | 0.65 | 14.41 | 4331.79
25 | 030411004005 | 配线 | m | 303.01 | 0.58 | 4.48 |  | 0.12 | 0.06 | 5.24 | 1587.77
| 4-12-40 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）1.5 | m | 303.01 | 0.58 | 4.48 |  | 0.12 | 0.06 | 5.24 | 1587.77
26 | 030412004003 | 装饰灯 | 套 | 10 | 21.80 | 54.49 |  | 4.56 | 2.05 | 82.90 | 829.00
| 4-13-155 | 诱导装饰灯具安装 吊杆式 | 套 | 10 | 21.80 | 54.49 |  | 4.56 | 2.05 | 82.90 | 829.00
27 | 030412004004 | 装饰灯 | 套 | 1 | 18.58 | 50.72 |  | 3.89 | 1.75 | 74.94 | 74.94
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1 | 18.58 | 50.72 |  | 3.89 | 1.75 | 74.94 | 74.94
28 | 030412004005 | 装饰灯 | 套 | 11 | 18.58 | 57.20 |  | 3.89 | 1.75 | 81.42 | 895.62
| 4-13-154 | 诱导装饰灯具安装 吸顶式 | 套 | 11 | 18.58 | 57.20 |  | 3.89 | 1.75 | 81.42 | 895.62
29 | 030412004006 | 装饰灯 | 套 | 3 | 18.58 | 50.72 |  | 3.89 | 1.75 | 74.94 | 224.82
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 3 | 18.58 | 50.72 |  | 3.89 | 1.75 | 74.94 | 224.82
30 | 030412004007 | 装饰灯 | 套 | 1 | 18.58 | 50.72 |  | 3.89 | 1.75 | 74.94 | 74.94
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1 | 18.58 | 50.72 |  | 3.89 | 1.75 | 74.94 | 74.94
31 | 030412004008 | 装饰灯 | 套 | 4 | 18.58 | 57.26 |  | 3.89 | 1.75 | 81.48 | 325.92
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 4 | 18.58 | 57.26 |  | 3.89 | 1.75 | 81.48 | 325.92
|  | 消防电系统 | [8 empty] | 44839.17
32 | 030411001004 | 配管 | m | 634.05 | 6.89 | 5.43 |  | 1.44 | 0.65 | 14.41 | 9136.66
| 4-11-2 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 634.05 | 6.89 | 5.43 |  | 1.44 | 0.65 | 14.41 | 9136.66
33 | 030411001005 | 配管 | m | 6.29 | 7.73 | 9.04 |  | 1.62 | 0.73 | 19.12 | 120.26
| 4-11-4 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）32 | m | 6.29 | 7.73 | 9.04 |  | 1.62 | 0.73 | 19.12 | 120.26
34 | 030411004006 | 配线 | m | 144.6 | 0.58 | 4.48 |  | 0.12 | 0.06 | 5.24 | 757.70
| 4-12-40 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）1.5 | m | 144.6 | 0.58 | 4.48 |  | 0.12 | 0.06 | 5.24 | 757.70
35 | 030411004007 | 配线 | m | 452.08 | 0.58 | 4.48 |  | 0.12 | 0.06 | 5.24 | 2368.90
| 4-12-40 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）1.5 | m | 452.08 | 0.58 | 4.48 |  | 0.12 | 0.06 | 5.24 | 2368.90
36 | 030411004008 | 配线 | m | 44.16 | 0.59 | 7.00 |  | 0.12 | 0.06 | 7.77 | 343.12
| 4-12-41 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 44.16 | 0.59 | 7.00 |  | 0.12 | 0.06 | 7.77 | 343.12
37 | 030904001001 | 点型探测器 | 个 | 80 | 23.99 | 44.80 | 0.17 | 5.06 | 2.28 | 76.30 | 6104.00
| 9-4-1 | 点型探测器安装 感烟(无吊顶) | 个 | 80 | 23.99 | 44.80 | 0.17 | 5.06 | 2.28 | 76.30 | 6104.00
38 | 030904003001 | 按钮 | 个 | 12 | 14.16 | 39.38 | 0.07 | 2.98 | 1.34 | 57.93 | 695.16
| 9-4-7 | 按钮 | 个 | 12 | 14.16 | 39.38 | 0.07 | 2.98 | 1.34 | 57.93 | 695.16
39 | 030904005001 | 声光报警器 | 个 | 12 | 42.47 | 55.89 | 0.07 | 8.90 | 4.01 | 111.34 | 1336.08
| 9-4-8 | 消防警铃/声光报警器 | 个 | 12 | 42.47 | 55.89 | 0.07 | 8.90 | 4.01 | 111.34 | 1336.08
40 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 个 | 7 | 13.56 | 23.26 | 0.07 | 2.85 | 1.29 | 41.03 | 287.21
| 9-4-20 | 扬声器壁挂式（3W-5W） | 个 | 7 | 13.56 | 23.26 | 0.07 | 2.85 | 1.29 | 41.03 | 287.21
41 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 台 | 3 | 48.87 | 92.48 | 3.33 | 10.99 | 4.95 | 160.62 | 481.86
| 9-4-22 | 模块箱/端子箱 | 台 | 3 | 48.87 | 92.48 | 3.33 | 10.99 | 4.95 | 160.62 | 481.86
42 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 台 | 4 | 48.87 | 46.74 | 3.33 | 10.99 | 4.95 | 114.88 | 459.52
| 9-4-22 | 模块箱/端子箱 | 台 | 4 | 48.87 | 46.74 | 3.33 | 10.99 | 4.95 | 114.88 | 459.52
43 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 台 | 1 | 48.87 | 54.56 | 3.33 | 10.99 | 4.95 | 122.70 | 122.70
| 9-4-22 | 模块箱/端子箱 | 台 | 1 | 48.87 | 54.56 | 3.33 | 10.99 | 4.95 | 122.70 | 122.70
44 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 台 | 2 | 145.42 | 454.53 | 20.88 | 35.24 | 15.87 | 671.94 | 1343.88
| 9-4-25 | 重复显示器 | 台 | 2 | 145.42 | 454.53 | 20.88 | 35.24 | 15.87 | 671.94 | 1343.88
45 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | 571.71 | 2543.27 | 21.44 | 124.56 | 56.10 | 3317.08 | 3317.08
| 9-4-28 | 报警联动一体机安装 128点以内 | 台 | 1 | 571.71 | 2543.27 | 21.44 | 124.56 | 56.10 | 3317.08 | 3317.08
46 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 套 | 1 | 40.68 | 4525.34 | 3.48 | 9.31 | 4.20 | 4583.01 | 4583.01
| 9-4-26 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 | 40.68 | 4525.34 | 3.48 | 9.31 | 4.20 | 4583.01 | 4583.01
47 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 台 | 1 | 28.01 | 1251.21 | 3.48 | 6.66 | 3.00 | 1292.36 | 1292.36
| 9-4-17 | 广播功率放大器 | 台 | 1 | 28.01 | 1251.21 | 3.48 | 6.66 | 3.00 | 1292.36 | 1292.36
48 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | 571.71 | 5234.27 | 21.44 | 124.56 | 56.10 | 6008.08 | 6008.08
| 9-4-28 | 报警联动一体机安装 128点以内 | 台 | 1 | 571.71 | 5234.27 | 21.44 | 124.56 | 56.10 | 6008.08 | 6008.08
49 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 1374.23 | 71.94 | 60.32 | 301.42 | 135.76 | 1943.67 | 1943.67
| 9-5-1 | 自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 | 1374.23 | 71.94 | 60.32 | 301.42 | 135.76 | 1943.67 | 1943.67
50 | 030901013001 | 灭火器 | 组 | 16 | 35.02 | 212.97 |  | 7.33 | 3.30 | 258.62 | 4137.92
| 9-1-91 | 室内灭火器安装箱体暗装 | 套 | 16 | 35.02 | 212.97 |  | 7.33 | 3.30 | 258.62 | 4137.92
|  | 室外消防工程 | [8 empty] | 45143.45
51 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 3 | 93.42 | 1739.73 | 3.80 | 20.42 | 9.20 | 1866.57 | 5599.71
| 9-1-83 | 室外地上式消火栓 公称直径 100（mm） | 套 | 3 | 93.42 | 939.73 | 3.80 | 20.42 | 9.20 | 1066.57 | 3199.71
| 补006 | 不锈钢消火栓箱 | 套 | 3 |  | 800.00 |  |  |  | 800.00 | 2400.00
52 | 020101001001 | 小青砖 | m3 | 0.189 | 331.55 | 334.90 | 12.68 | 72.07 | 32.46 | 783.66 | 148.11
| E7-29 | 小青砖 | 10m3 | 0.0189 | 3315.52 | 3348.95 | 126.75 | 720.72 | 324.62 | 7836.56 | 148.11
53 | 030901011003 | 室外不锈钢消火栓箱 | 套 | 2 |  | 800.00 |  |  |  | 800.00 | 1600.00
| 补006 | 不锈钢消火栓箱 | 套 | 2 |  | 800.00 |  |  |  | 800.00 | 1600.00
54 | 030901011002 | 室外消火栓 | 套 | 1 | 46.71 | 33.36 | 1.90 | 10.21 | 4.60 | 96.78 | 96.78
| 9-1-83*J0.5换 | 室外地上式消火栓 公称直径 100（mm）`基价*0.5 | 套 | 1 | 46.71 | 33.36 | 1.90 | 10.21 | 4.60 | 96.78 | 96.78
55 | 03B001 | 微型消防器材点 | 项 | 1 |  | 5000.00 |  |  |  | 5000.00 | 5000.00
| 主材0015 | 微型消防器材点 | 项 | 1 |  | 5000.00 |  |  |  | 5000.00 | 5000.00
56 | 031001006001 | 塑料管 | m | 77.7 | 7.30 | 75.95 | 0.42 | 1.63 | 0.73 | 86.03 | 6684.53
| 10-1-72 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 77.7 | 7.30 | 75.95 | 0.42 | 1.63 | 0.73 | 86.03 | 6684.53
57 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 | 68.54 | 667.88 | 15.52 | 17.92 | 8.07 | 777.93 | 1555.86
| 10-2-39 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 2 | 68.54 | 667.88 | 15.52 | 17.92 | 8.07 | 777.93 | 1555.86
58 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 32.63 | 28.09 |  |  | 5.87 | 2.65 | 36.61 | 1194.58
| D1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 32.63 | 28.09 |  |  | 5.87 | 2.65 | 36.61 | 1194.58
59 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 7.776 | 26.28 | 0.09 |  | 5.50 | 2.48 | 34.35 | 267.11
| D1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 7.776 | 26.28 | 0.09 |  | 5.50 | 2.48 | 34.35 | 267.11
60 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 12.32 | 52.45 | 242.15 | 0.24 | 11.03 | 4.97 | 310.84 | 3829.55
| A4-80 | 砂垫层 | m3 | 12.32 | 52.45 | 242.15 | 0.24 | 11.03 | 4.97 | 310.84 | 3829.55
61 | 010404001002 | 垫层 | m3 | 12.43 | 54.83 | 204.30 | 1.13 | 11.73 | 5.28 | 277.27 | 3446.47
| A4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 12.43 | 54.83 | 204.30 | 1.13 | 11.73 | 5.28 | 277.27 | 3446.47
62 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 24.87 | 0.36 |  | 49.95 | 9.94 | 4.48 | 64.73 | 1609.84
| A1-39+1-40*19换 | 自卸汽车运土 ~运距20000(m) | 100m3 | 0.2487 | 35.88 |  | 3683.90 | 728.18 | 327.98 | 4775.94 | 1187.78
| A1-37 | 机动翻斗车运土方 ~运距100m以内 | 100m3 | 0.2487 |  |  | 1311.31 | 266.13 | 119.87 | 1697.31 | 422.12
63 | 020702006001 | 石板面（旧石板道路） | m2 | 9.875 | 71.62 | 67.05 | 0.30 | 15.06 | 6.78 | 160.81 | 1588.00
| E4-116 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 1.48125 | 40.66 | 190.35 | 1.13 | 8.76 | 3.95 | 244.85 | 362.68
| E10-1换 | 素混凝土垫层 ^非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.79 | 80.82 | 380.91 | 0.87 | 17.10 | 7.70 | 487.40 | 385.05
| H3-195 | 石板地面、路面铺墁 旧石板 | m2 | 9.875 | 58.14 | 8.02 |  | 12.17 | 5.48 | 83.81 | 827.62
| E4-61 | 原土夯实机械 | m2 | 9.875 | 0.92 |  | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 1.28 | 12.64
64 | 020705001001 | 卵石道路 | m2 | 28.99 | 109.70 | 71.02 | 0.30 | 23.02 | 10.37 | 214.41 | 6215.75
| E4-116 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 4.3485 | 40.66 | 190.35 | 1.13 | 8.76 | 3.95 | 244.85 | 1064.73
| E10-1换 | 素混凝土垫层 ^非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.3192 | 80.82 | 380.91 | 0.87 | 17.10 | 7.70 | 487.40 | 1130.38
| E2-35 | 浆砌卵石面 | m2 | 28.99 | 96.22 | 11.99 |  | 20.13 | 9.07 | 137.41 | 3983.52
| E4-61 | 原土夯实机械 | m2 | 28.99 | 0.92 |  | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 1.28 | 37.11
65 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 9.875 | 17.88 |  |  | 3.74 | 1.68 | 23.30 | 230.09
| H3-7 | 拆除 地面 石板 | m2 | 9.875 | 17.88 |  |  | 3.74 | 1.68 | 23.30 | 230.09
66 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 3 | 576.63 | 1273.72 | 0.28 | 120.70 | 54.36 | 2025.69 | 6077.07
| D5-488 | 砖砌圆形阀门井 收口式 井内径（m）1.2~井深（m）1.6 铸铁检查井盖 600*600 | 座 | 3 | 521.65 | 1185.29 | 0.28 | 109.20 | 49.18 | 1865.60 | 5596.80
| D5-489 | 砖砌圆形阀门井 收口式 井内径（m）1.2井深（m）每增减0.2 | 座 | 3 | 54.98 | 88.43 |  | 11.50 | 5.18 | 160.09 | 480.27
合计 | [10 empty] | 158061.24

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9201.23 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9201.23
合计 |  |  | 9201.23 | -